4.1. NASLOVNA STRANA

4 – PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

Investitor:		TOP RENEWABLE ENERGY 2023 d.o.o. Bogatić

Ul.Branka Đonlića 74, Bogatić

Objekat:	OBJEKAT ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE- SOLARNA ELEKTRANA ''KRUŠEVAC 1-CIGLANA'' instalisane snage 9.99 MW

KO Dedina, grad Kruševac

br.k.p. 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina

Vrsta tehničke dokumentacije:	 IDR- Idejno rešenje

Naziv i oznaka dela projekta:	 4-projekat elektroenergetskih instalacija

Vrsta radova:	 nova gradnja

Projektant:	''LUMIS Studio'' d.o.o. Šabac,

Ul.Ljube Stojanovića 30, 15000 Šabac

Odgovorno lice projektanta: 	Ksenija Lukić, mast.inž.arh.

Odgovorni projektant:		 	Miloš Stević, mast.inž.el. i rač.

Broj licence:	351 I016 22 IKS

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	02.4/2024-IDR

Mesto i datum:	Šabac, januar 2025. godine

4.2.  SADRŽAJ

| 4.1. | Naslovna strana |
| --- | --- |
| 4.2. | Sadržaj |
| 4.3. | Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta |
| 4.4. | Izjava odgovornog projektanta |
| 4.5. | Tekstualna dokumentacija |
| 4.6. | Numerička dokumentacija |
| 4.7. | Grafička dokumentacija |

4.3.  ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 -US, 24/11 i 121/12, 42/13- US, 50/13- US, 98/13- US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS“, br.96/23) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu 01_Projekta elektroenergetskih instalacija koji je deo Idejnog rešenja - IDR za izgradnju OBJEKTA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE- Solarne elektrane ’’Kruševac 1-Ciglana’’ instalisane snage 9.99 MW, indutrijska zona grada Kruševca, na k.p.br. 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina, grad Kruševac, određuje se:

Miloš Stević, mast.inž.el. i rač..................................................broj licence 351 I016 22 IKS

Investitor:	TOP RENEWABLE ENERGY 2023 d.o.o. Bogatić

Ul.Branka Đonlića 74, Bogatić

Projektant:	''LUMIS Studio'' d.o.o Šabac

Ul.Ljube Stojanovića 30, 15000 Šabac

Odgovorno lice/zastupnik: 	Ksenija Lukić, mast.inž.arh.

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	02.4/2024-IDR

Mesto i datum:	Šabac, januar 2025. godine

4.4.  IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant projekta elektroenergetskih instalacija koji je deo Idejnog rešenja (IDR) za izgradnju Objekta za proizvodnju električne energije – solarne elektrane ''Kruševac 1-ciglana'' instalisane snage 9.99 MW, indutrijska zona grada Kruševca, na k.p.br. 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina, grad Kruševac,

Miloš Stević, mast.inž.el. i rač.

IZJAVLJUJEM

- Da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

- Da su pri izradi projekta poštovane propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat urađen u skaldu sa merama i preporukama kojima se dokazuje sipunjenost ovih zahteva

Odgovorni projektant:	Miloš Stević, mast.inž.el. i rač.

Broj licence:	351 I016 22 IKS

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	02.4/2024-IDR

Mesto i datum:			 Šabac, januar 2025. godine

4.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

4.5.1. TEHNIČKI OPIS

INVESTITOR:		TOP RENEWABLE ENERGY 2023 d.o.o. Bogatić

Ul.Branka Đonlića 74, Bogatić

OBJEKAT:	Objekat za proizvodnju električne energije- solarna elektrana ‘’Kruševac 1- Ciglana’’ instalisane snage 9.99 MW

LOKACIJA:	br. kat. par. 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina, grad Kruševac,

Industrijska zona grada Kruševca

Podloge i lokacija

Na osnovu projektnog zadatka sastavljenog od strane Investitora, urađeno je Idejno rešenje-IDR Objekta za proizvodnju električne energije- solarne elektrane ’’Kruševac 1- Ciglana’’ instalisane snage 9.99 MW, na katastarskim parcelama: 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina, grad Kruševac, na lokaciji industrijska zona grada Kruševca, fabrika cigle. Planski dokument koji je polazište za projektovanje je Plan generalne regulacije ''Istok 4'' u Kruševcu (''Sl.list grada Kruševca'', br.09/19). U okviru Projekta arhitekture, sastavljen je tehnički opis solarne elektrane sa objektima: tri trafostanice i jedno interno razvodno postrojenje.

0. Uvod

Na predmetnoj lokaciji planirana je izgradnja  fotonaponske solarne elektrane  instalisane snage 9.99MW,  namenjene za konverziju sunčeve energije u električnu energiju pomoću fotonaponskih panela (FN).  FN paneli generišu jednosmernu struju koja se pomoću invertora pretvara u trofazni sistem naizmeničnih napona amplitude faznog napona 800VAC i frekvencije 50Hz. Izlaz invertora se povezuje na niskonaponsku stranu energetskog transformatora koji služi da prilagodi izlazni napon solarnih invertora naponu distributivne 35kV elektroenergetske mreže na koju se oni priključuju. Za fotonaponske solarne elektrane je predviđeno da rade u potpuno automatskom režimu bez posade.

1. Solarna elekrana

Predviđeno je postavljanje fotonaponskih panela odgovarajuće snage u cilju postizanja izlazne snage od 9.99MW. Fotonaponski paneli se priključuju na 30 invertora nominalne snage 330kVA. Fotonaponski paneli su sastavljeni u nizove. Fotonaponski nizovi će biti povezani na ulaze invertora podzemnim kablovima, odgovarajućeg poprečnog preseka. Na invertore se dovodi jednosmerni napon koji dolazi sa fotonaponskih panela, a na njihovom izlalz se dobija naizmenični napon 800V međufazno. Invertori se, podzemnim kablovima odgovarajućeg poprečnog preseka, prikljucuju na niskonaponski blok u planiranoj transformatorskoj stanici, gde se vrši transforamcija napona sa 800V na 35kV.

2. Transformatorska stanica

Na pogodnim mestima će biti postavljene 3 (tri) prefabrikovane transformatorske stanice kontejnerskog tipa sa energetskim transformatorom prividne snage 3300kVA, prenosnog odnosa 0.8kV/35kV. Transformatorska stanica je sastavljena iz tri prostorije - prostorija energetskog transformatora, prostorija za niskonaponski blok i prostorija za srednjenaponski blok.

Niskonaponski blok se sastojati od ormana niskog napona sa 11 izvoda na koje će se priključiti izvodi sa invertora.

Srednjenaponski blok se sastoji od jedne trafo ćelije i jedne vodne. Od vodnih ćelija svake trafostanice će se voditi srednjenaponski kablovi do razvodnog postrojenja koje će biti izgrađeno na KP br. 1746 KO Dedina u skladu sa situacionim nacrtom.

3. Interno razvodno postrojenje

Na pogodnom mestu, u skladu sa situacionim nacrtom, biće izgrađeno interno razvodno postrojenje (IRP) u kom će biti povezane pomenute transformatorske stanice. U razvodnom postrojenju će biti ugrađena rasklopna 35kV oprema koja će se sastojati od 4 vodne ćelije i jedne ćelije spostvene potrošnje 35/0,4kV. Na tri vodne ćelije će biti priključene transformatorske stanice, a četvrta će biti veza prema DSEE. Sva rasklopna oprema se predviđa da bude daljinski upravljiva.

4. Kablovski vodovi

U skladu sa situacionim nacrtom, predviđeno je polaganje srednjenaponskog kabla tipa i preseka XHE 49-A 3x(1x150)mm2 od vodne ćelije svake od planiranih trafostanica do vodne ćelije planiranog IRP. U trasi kablova postaviti optički kabl u okiten cevi.

Mesto priključenja elektrane je planirano razvodno postrojenje - OMP (nije predmet projekta) koje će biti izgrađeno u neposrednoj blizini postojeće TS 110/35kV „Kruševac 2“. U okviru planiranog OMP se ugrađuje vodna ćelija za priključenje IRP-a. Od IRP-a do OMP-a se polaže kablovski vod tipa i preseka XHE-49A 3x1x240mm2, trasom prikazanom na situacionom planu. U trasi kablova postaviti 2 PE cevi za optički kabl.

Odgovorni projektant:

__________________________________

Miloš Stević, mast. inž. el. i rač.

IKS Licenca 351 I016 22

4.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SADRŽAJ GRAFIČKE DOKUMENTACIJE

| 1. | Situacioni plan | R 1:2000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Blok šema napajanja | R 1: |
| 3. | Trafostanica | R 1:100 |
| 4. | Interno razvodno postrojenje | R 1:100 |